| Hinweis: Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen. (Evtl. gibt der Netzbetreiber in seinen technischen Anschlussbedingungen (TAB) hier alternativ auch einen anderen Vordruck vor.) |
| --- |
| Anlagenanschrift | Straße, Hausnr.: |  |
|  | PLZ, Ort: |  |
| Anschlussnehmer | Name, Vorname: |  |
|  | Straße, Hausnr.: |  |
|  | PLZ, Ort: |  |
|  | Telefon, Email: |  |
| Erzeugungsanlage (bei Energiemix ist auch eine Mehrfachnennung möglich) | Geothermie: | Wasserkraftwerk: | Windenergie: |
|  | Brennstoffzellen: | Blockheizkraftwerk: | Photovoltaik: |
|  | Aufstellungsort PV-Anlage: | Freifläche: | Dachfläche: | Fassade: |
|  | Sonstige: |  |  |
|  | Eingesetzter Brennstoff(z.B. Erdgas, Biogas, Biomasse): |  |  |
| Anlagenart | Neuerrichtung: | Erweiterung: | Rückbau: |
| Leistungsangaben | Bereits vorhandene Anschlusswirkleistung PA: |  | kW |
|  | Neu zu installierende Anschlusswirkleistung PA: |  | kW |
|  | Neu zu installierende maximale Scheinleistung SAmax: |  | kVA |
| Einspeisung der Gesamtenergie in das Netz des Netzbetreibers? | Nein | Ja |
| Inselbetrieb vorgesehen? | Nein | Ja |
| Kunden/Einspeisernummer bereits vorhanden? | Nein | Ja |  |
| Kurzbeschreibung: |  |

| Projektspezifische Daten, Windparklayout und unverbindlicher Netzanschlusspunkt erforderlich. Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen. |
| --- |
| Elektrisches Verhalten am NAP: |
| Kurzschlussverhalten: |
|  | Kurzschlussströme der Erzeugungsanlage bei einem dreipoligen Kurzschluss am Netzanschlusspunkt laut DIN VDE 0102(bei Kurzschlusseintritt): |
|  |  | Ip: |  |  |
| Blindleistungsbereich (am Netzanschlusspunkt): |
|  | Einstellbarer Blindleistungsbereich(Es gilt das Verbraucherzählpfeilsystem): |
| cos φ ind.untererregt |  | cos φ kap.übererregt |  |  |
| Blindleistungskompensation | Nicht vorhanden | vorhanden kVar | geregelt | Ja | nein |
|  | zugeordnet: | der Erzeugungsanlage | der Erzeugungseinheit |
|  | Blindleistung je Stufe |  | kVar | Stufen |  |  |
|  | Verdrosselungsgrad/Resonanzfrequenz: |  |  |
| Tf-Sperre | Nicht vorhanden | Mit Tf-Sperre für |  | Hz |
| Schutzeinrichtung am Netzanschlusspunkt: | Kurzschlussschutz: | Distanzschutzrelais mit U-I-Anregung: |
|  |  | Leistungsschalter mit Überstromzeitschutz: |
|  |  | Lastschalter/Sicherungskombination: |
|  |  | Sonstiges: |  |
|  | Erdschlusserfassung: | Art: |  |
|  |  | Typ: |  |
| Angaben zum Anschlussnehmereigenen MS-Netz | Bemessungsspannung UrMS |  | kV | Leitungslänge |  | m |
|  | Kabeltyp |  | Querschnitt |  |  |
|  | Netzform | gelöscht | isoliert | niederohmig geerdet |
|  | MS/MS-Zwischentransformator (falls vorhanden) | Schaltgruppe |  | uk |  | % |
|  |  | Obere Bemessungsspannung UrOS |  | kV |
|  |  | Untere Bemessungsspannung UrUS |  | kV |
| (Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen. Für jede Erzeugungseinheit bitte ein Datenblatt ausfüllen.) |
| Generator | Asynchronmaschine: |
|  | Doppelt gespeiste Asynchronmaschine: |
|  | Synchronmaschine direkt gekoppelt: |
|  | Synchronmaschine mit Umrichter: |
|  | PV-Generator mit Wechselrichter: |
|  | Weitere: |  |  |
| Hersteller: |  |  |
| Anzahl baugleicher Erzeugungseinheiten |  | Stück |
| Leistungsangaben | Nennleistung einer Generatoreinheit PnG |  | kW |
|  | Maximale Wirkleistung PEmax |  | kW |
|  | Bemessungsscheinleistung SrE |  | kVA |
| Generatorspannung UnG |  | V | Generatorstrom InG |  | A |
| Maximaler Schaltstromfaktor gemäß Kapitel 6.2.1 |  |  |
| Anfangskurzschlusswechselstrom des Generators Ik“ (bei UnG) |  | A |
| Bereich Verschiebungsfaktor(es gilt das Verbraucher-Zählpfeilsystem): |
| cos φ ind.untererregt |  | cos φ kap.übererregt |  |
| Stromrichter | Hersteller: |  | Typ: |  |
|  | Bemessungsleistung |  | kVA | Pulszahl/Schaltfrequenz |  |
|  | Gleichrichter | Frequenzumrichter | Drehstromsteller |
|  | Steuerung: | gesteuert | ungesteuert |
|  | Zwischenkreis vorh. | Induktiv | kapazitiv |
| Maschinentransformator | Bemessungsleistung SrT |  | kVA | Kurzschlussspannung uk |  | % |
|  | Schaltgruppe |  | MS-Spannungsstufen |  |
|  | Bemessungsspannung MS |  | Bemessungsspannung NS |  |

| (Checkliste für die vom Kunden an den Netzbetreiber zu übergebenden Informationen. Vom Kunden auszufüllen.) |
| --- |
| Lageplan, aus dem Orts- und Straßenlage, Flur und Flurstückbezeichnung, die Bezeichnung und die Grenzen des Grundstücks sowie der Aufstellungsort der Anschlussanlage und der Erzeugungseinheiten hervorgeht(vorzugsweise im Maßstab 1:10.000, innerorts 1:1000) beigefügt? |  |
| Übersichtsschaltplan der gesamten elektrischen Anlage mit den Daten der eingesetzten Betriebsmittel(eine einpolige Darstellung ist ausreichend), Angaben über Kundeneigene Transformatoren, Mittelspannungs-Leitungsverbindungen, Kabellängen und Schaltanlagen, Übersichtsbild des Schutzes der Erzeugungsanlage mit Einstellwerten beigefügt? |  |
| Einheitenzertifikat beigefügt?(Für alle unterschiedlichen Einheiten je ein Zertifikat.) |  |
| Nummer der Einheitenzertifikate: |  |  |
| Anlagen-Zertifikat beigefügt? |  |
| Nummer des Anlagen-Zertifikates: |  | vom |  |  |
| Baugenehmigung beigefügt? |  |
| Positiver Bauvorbescheid beigefügt? (Nicht erforderlich bei PV-Anlagen auf genehmigten Baukörpern.) |  |
| Blmsch-Genehmigung beigefügt? |  |
| Zeitlicher Bauablaufplan vorhanden?(Bitte beifügen!) |  |
| Geplanter Inbetriebsetzungstermin: |  |
| Dieses Datenblatt ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und ggf. der Netzanschlusszusage. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Datenblätter können bearbeitet werden. |
| Ort, Datum | Unterschrift des Anschlussnehmers |